三相电并网仿真教学系统

未来硬件替代计划（精简版）

基于《软硬结合需求定义（初稿）》整理，用于后续硬件设计、接口定义和阶段推进。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V0.2 精简规划版 |
| 编制日期 | 2026-04-28 |
| 适用对象 | 三相电并网仿真教学系统后续硬件替代规划 |
| 主要用途 | 明确硬件替代边界、阶段路线、安全底线和下一步设计输入 |
| 精简原则 | 保留规划决策，压缩需求编号、长表格、字段细节和追踪矩阵 |

本文不替代原始详细需求稿。原稿继续作为后续原理图、IO 点表、端子排、通信映射和验收用例的详细依据；本文件仅用于规划、沟通和阶段推进。

# 1. 项目目标与边界

本项目的核心目标，是把现有纯软件仿真的三相电并网教学系统，逐步升级为“上位机教学与考核平台 + 下位机硬件操作与测量平台”的软硬结合实训系统。系统追求真实操作、真实低压测量、真实故障现象和真实闭锁反馈，而不是建设真实高压并网装置。

教学目标：围绕五步流程完成回路连通性、PT 线电压、相序、端子压差和同步合闸训练。

工程边界：硬件侧采用安全低压或隔离低能量信号，软件侧可按比例显示为工程电力系统。

技术路线：本阶段不预设 PLC、嵌入式或混合方案，先冻结功能边界、接口语义和安全要求。

近期重点：优先完成实体操作、清晰标注端子、普通万用表测量与手动录入闭环，随后再推进自动采集和故障注入。

| 范围 | 纳入 | 不纳入 |
| --- | --- | --- |
| 教学对象 | 并网前检查、PT 检查、故障排查、同期闭锁与合闸训练 | 真实公共电网并网、真实高压一次系统 |
| 能量等级 | 24V/48V/100V 以内或经隔离、限流、熔断的低能量信号 | 真实大电流短路事故和高能故障释放 |
| 控制职责 | 下位机执行 IO、测量、故障注入、反馈和基础联锁 | 由 Python 上位机直接承担最终安全保护 |
| 教学资产 | 上位机保留流程、题库、评分、日志、可视化和报告 | 把评分逻辑和题库答案固化到 PLC 或嵌入式内部 |

# 2. 当前软件保留内容

硬件替代不是重写上位机，也不是把教学逻辑全部下沉到控制器。现有软件应继续承担教学组织和考核价值；硬件只提供真实状态、真实测量和可验证反馈。

| 软件保留项 | 保留原因 | 硬件配合方式 |
| --- | --- | --- |
| 五步教学流程 | 流程需要灵活调整、提示、重复训练和考核记录 | 上传实体操作状态；第一版由学生手动录入测量值，后续再接入自动采集。 |
| 故障题库与隐藏答案 | 考核内容应由教师端管理，不能暴露在学生硬件端 | 按题库要求执行故障矩阵，反馈执行状态 |
| 评分与日志 | 评分需综合时间、步骤、测量、误操作和修复结果 | 提供带时间戳的事件、快照和闭锁原因 |
| 主接线图与波形显示 | 可视化解释是上位机优势，便于教学演示和复盘 | 上传状态、测量、sync_ok 和必要波形/相角数据 |
| 训练/考核/维护模式 | 模式策略与权限管理属于教学软件资产 | 下位机按模式限制输出和维护测试能力 |

# 3. 硬件替代范围

硬件替代应按层级推进，避免一次性堆叠 IO、采样和保护功能。每一层都必须服务五步教学流程，并能被上位机记录和验收。

| 层级 | 目标 | 主要替代内容 | 建议阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 操作硬件化 | 把鼠标点击变成实体动作 | 启停、模式选择、合分闸按钮、断路器位置、接地方式、急停、状态灯 | V1 |
| L2 测量硬件化 | 让学生使用普通万用表和真实端子完成检查 | 标注端子、普通万用表测量与手动录入；后续扩展通断检测、PT 线电压、端子压差、相序自动采集 | V2 |
| L3 故障与闭锁硬件化 | 让故障和合闸闭锁具有硬件反馈 | E01-E04 故障矩阵、sync_ok、位置联锁、故障未修复闭锁 | V2/V3 |
| L4 实时测量与保护硬件化 | 支持更完整的同步和扩展实训 | ΔU、Δf、Δφ、过流/欠压、波形采样、事件录波 | V3/V4 |

| 近期硬件模块 | 最低能力 | 规划意义 |
| --- | --- | --- |
| 实体操作面板 | 两台机组启停、合分闸、位置、接地方式、急停和指示反馈 | 支撑学生真实操作，完成 V1 的体验替代 |
| 标注端子与普通万用表 | 端子排直接标注 PT1_A/PT1_B/PT1_C、PT2_A 等节点；学生用普通万用表测量并在上位机录入读数 | 第一版先建立真实端子测量动作与软件判定闭环，暂不要求表笔自动识别 |
| PT 低压测量 | 开发板提供安全低压等效 PT 信号；第一版读数由普通万用表测得并手动录入，后续再接自动采集与状态码 | 支撑第二步测量和故障现象呈现 |
| 相序与压差判断 | ABC/ACB/异常/未知；对应相与异常压差区分 | 支撑第三、四步考核 |
| 故障注入矩阵 | 至少实现 E01-E04，掉电或通信中断时回到安全状态 | 让故障题库从纯软件变为可测量现象 |
| 同期闭锁信号 | 提供 sync_ok，必要时扩展 ΔU、Δf、Δφ | 支撑第五步同步测试和合闸安全 |

## 第一版表笔测量方案

第一版不做表笔节点自动识别，也不要求内置测量模块回传读数。开发板或面板上直接把每个端子名称标注清楚，学生使用普通万用表按软件提示测量指定端子对，并把读数录入上位机。这样可以先验证真实端子、真实测量动作和软件判定流程。

| 项目 | 第一版做法 | 后续升级方向 |
| --- | --- | --- |
| 端子 | 在开发板/面板上固定标注 PT1_A、PT1_B、PT1_C、PT2_A 等节点，按分组和相别排布。 | 可升级为带插入检测或节点编码的端子。 |
| 测量工具 | 使用普通万用表，学生按软件提示测量指定端子对。 | 可升级为带通信接口的万用表或系统内置测量模块。 |
| 数据回传 | 学生手动录入电压、通断或异常现象；软件按阈值和当前故障状态判定。 | 自动上传 red_probe_node、black_probe_node、value、status 等字段。 |
| 适用阶段 | V1 原型与训练模式，重点验证真实端子测量流程。 | V2/V3 再提升考核自动化和防误填能力。 |
| 设计约束 | 端子必须安全低压、隔离限流、标注清晰；录入界面需保存测量项、读数、单位和时间。 | 追加防误插、自动识别、采集状态码和校准机制。 |

该方案的取舍是：第一版不自动证明学生实际插到了哪个端子，但能最快完成软硬结合闭环；后续是否做表笔识别，应根据考核严格程度、端子数量和成本再决定。

统一接口原则：第一版由上位机保存学生手动录入的测量值、端子组合和判定结果；后续再通过 PlantAdapter 接入自动采集的硬件快照与命令请求。PlantSnapshot 和 PlantCommand 仍作为平台无关语义，不在规划版展开完整字段。

# 4. 安全底线与联锁要求

即使硬件侧采用低压等效信号，也必须按“学生会误插、通信会中断、软件会崩溃、控制器会复位”的前提设计。安全目标不只是不触电，还包括避免误合闸、短路、过流、端子误接、继电器误动作和设备损坏。

| 安全底线 | 必须满足的设计要求 | 验收关注点 |
| --- | --- | --- |
| 低压隔离 | 所有学生可触及端子采用安全低压，或经隔离、限流、熔断保护 | 误插、跨相测量、端子短接时不损坏设备 |
| 急停独立 | 急停采用硬接线或等效独立安全回路，不依赖上位机和普通通信 | 急停后危险输出切断，未人工复位不得恢复 |
| 合闸双重闭锁 | 上位机流程闭锁只能作为第一层，下位机必须在输出前检查硬件条件 | 不同期、位置错误、急停、通信异常时不得合闸 |
| 失效安全 | 通信超时、下位机复位、掉电时 DO 默认断开，故障矩阵回到无危险状态 | 复位或断联期间不得出现合闸脉冲 |
| 反馈闭环 | 断路器、继电器、故障矩阵和自动测量通道必须有反馈或自检；第一版手动录入值需保留人工确认和记录 | 上位机不能仅凭命令假定动作成功 |
| 维护隔离 | 维护模式允许单点测试，但禁止学生训练合闸流程和危险输出 | 维护状态清晰可见，测试动作可追踪 |

安全等级可简化为三条规划准则：提示只能教育，不能保护；软件可以拒绝命令，但不能作为最终保护；急停、限能、熔断、线圈电源和关键输出闭锁必须由硬件或下位机独立承担。第一版使用普通万用表时，端子必须保持安全低压、清晰标注，并避免学生误短接造成设备损坏。

# 5. 分阶段实施路线

建议采用分阶段替代路线。V1/V2 优先解决“学生能真实操作、真实测量、真实看到故障现象”的问题；V3/V4 再扩展同步参数、闭锁深度、波形和高级实训。

| 阶段 | 目标 | 主要内容 | 验收重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 操作硬件化 | 让实体输入驱动现有上位机流程 | 操作面板、断路器位置、基础反馈、清晰标注端子、普通万用表测量入口、硬件/仿真模式切换 | 状态响应及时；日志正确；安全状态和通信稳定 |
| V2 测量硬件化 | 让五步流程前三/四步具备真实测量基础 | PT 低压信号源、端子压差训练、通断/相序检查、E01-E04 故障矩阵；自动采集作为后续增强项 | 测量值可判定正常/异常；故障现象和题库一致 |
| V3 同期与闭锁硬件化 | 让第五步同步测试和合闸闭锁可验收 | sync_ok、ΔU/Δf/Δφ、断路器合闸闭锁、通信中断保护、故障未修复闭锁 | 不同期不得合闸；闭锁原因可记录；反馈与实际一致 |
| V4 高级扩展 | 支持高级教学、科研或综合实训 | 电流测量、波形上传、事件录波、低压真实并联系统或 HIL 接入 | 高级数据稳定，扩展不破坏 V1-V3 基础流程 |

## 近期推进重点

优先冻结 V1：实体面板、端子名称与布局、普通万用表测量步骤、手动录入字段和判定范围；V2 再冻结自动采集、相序、端子压差和 E01-E04 的硬件等效形式。

暂不急于选择 PLC 或嵌入式；先确认 IO 数量、测量能力、刷新周期、安全闭锁和通信语义。

上位机先建立统一适配层，避免五步教学服务直接依赖 PLC 地址、Modbus 寄存器或串口字段。

每完成一个阶段，都用教学场景验收，而不是只验单个 IO 点是否动作。

# 6. 下一步设计输入与验收重点

进入硬件详细设计前，需要把规划项转化为可画图、可接线、可编码、可验收的输入清单。以下内容建议先冻结，再比较 PLC、嵌入式或混合方案的成本和风险。

| 设计输入 | 需要冻结的内容 | 直接产物 |
| --- | --- | --- |
| IO 点表 | 按钮、旋钮、触点、继电器、灯、蜂鸣器的编号、常开/常闭和地址；表笔插孔检测作为后续扩展项 | PLC/嵌入式 IO 清单 |
| 端子排图 | LOOP、PT1/PT2/PT3、黑盒、N/G、测试公共端的名称、位置和安全标识 | 端子排与面板布局 |
| 测量通道表 | 第一版冻结端子输出电压范围、普通万用表读数口径和软件录入/判定规则；自动电压、压差、通断、相序、同步参数采集作为后续通道表 | 采样/变送器选型依据 |
| 故障矩阵图 | E01-E04 的继电器动作、正常/故障/掉电状态和可维修方式 | 故障板原理图和接线表 |
| 安全联锁表 | 合闸、启动、故障注入、维护测试分别需要满足的硬件条件 | 下位机逻辑和硬接线联锁 |
| 通信映射表 | PlantSnapshot/PlantCommand 的基础语义如何映射到实际协议 | 适配层字段表和驱动接口 |
| 验收用例 | 功能、安全、普通万用表测量录入、通信和整体验收的步骤与通过标准；自动采集验收后续补充 | 阶段验收记录模板 |

## 规划结论

本项目下一阶段的关键，不是立即决定 PLC 或嵌入式，而是先冻结软硬边界、低压安全原则、硬件替代层级、统一通信语义和 V1/V2 的近期落地范围。只要这些输入稳定，后续无论选择 PLC、嵌入式还是混合方案，都可以复用现有上位机教学系统，并逐步把虚拟操作替换成真实硬件实训。